{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":8,"n_cols":11,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[11,0,11,10]]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["取样日期：2025-11-29"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(个/L)","高锰酸盐指数\n（以O2计）\n(mg/L)","肉眼可见物","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.10","<5","0","0.67","未检出","未检出","1.28","无","未检出"]
[2,"白沙河水厂","0.10","<5","0","0.80","未检出","未检出","1.65","无","未检出"]
[3,"仙家寨水厂","0.12","<5","0","0.86","未检出","未检出","1.68","无","未检出"]