{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[21,0,21,10],[22,0,22,10],[23,0,23,10]]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["取样日期：2025-12-15"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味\n(-)","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物\n(-)","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.11","<5","0","0.82","未检出","未检出","1.38","无","未检出"]
[2,"白沙河水厂","0.12","<5","0","0.70","未检出","未检出","1.78","无","未检出"]
[3,"仙家寨水厂","0.13","<5","0","0.72","未检出","未检出","1.82","无","未检出"]
["管网水"]
[4,"浮新小区","0.25","<5","0","0.30","未检出","未检出","1.63","--","--"]
[5,"龙湖小区","0.15","<5","0","0.41","未检出","未检出","1.90","--","--"]
[6,"火车站","0.25","<5","0","0.13","未检出","未检出","1.74","--","--"]
[7,"上海路","0.23","<5","0","0.24","未检出","未检出","1.62","--","--"]
[8,"台东六路","0.26","<5","0","0.20","未检出","未检出","1.74","--","--"]
[9,"台柳路","0.19","<5","0","0.41","未检出","未检出","1.62","--","--"]
[10,"错埠岭","0.14","<5","0","0.47","未检出","未检出","1.62","--","--"]
[11,"东南山","0.24","<5","0","0.42","未检出","未检出","1.70","--","--"]
[12,"夹岭沟","0.25","<5","0","0.33","未检出","未检出","1.74","--","--"]
[13,"果园路","0.24","<5","0","0.30","未检出","未检出","1.77","--","--"]
[14,"浮山后四小区","0.19","<5","0","0.11","未检出","未检出","1.79","--","--"]