{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["管网水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"管网水合格率","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1]]}
["          海润集团管网水水质检验合格率报表（2025年12月）"]
["监测单位：青岛海诚水质监测技术有限公司",{"$nulls":5},"填表日期：2026.1.4"]
[{"$nulls":3},"本 月",null,null,"自 年 初 累 计"]
[null,"指  标","合格瓶次       (项目)","化验瓶次     （项目）","合格率     （%）","合格瓶次          (项目)","化验瓶次       （项目）","合格率       （%）"]
[]
["常规日检七项","浑浊度",220,220,100,2379,2379,{"$f":"F6/G6*100","v":100}]
[null,"色 度",220,220,{"$f":"C7/D7*100","v":100},2379,2379,100]
[null,"臭和味",220,220,100,2379,2379,100]
[null,"游离氯",220,220,100,2379,2379,100]
[null,"菌落总数",220,220,100,2379,2379,100]
[null,"总大肠菌群",220,220,100,2379,2379,100]
[null,"高锰酸盐指数                （CODMn法，以O2计）",220,220,100,2379,2379,100]
[null,"小计",{"$f":"SUM(C6:C12)","v":1540},1540,100,16653,16653,100]
["常规月检39项",null,117,117,100,1404,1404,100]
["合计",null,{"$f":"SUM(C13:C14)","v":1657},1657,100,18057,18057,100]
["综合合格率",null,"——","——",100,"——","——",100]
["签发：杨波",{"$nulls":3},"审核:孙朝杰",null,null,"制表：于婷婷"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":102,"n_cols":10,"rows_kept":102,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,2],[1,4,1,6],[1,7,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,6],[2,7,2,9],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[98,0,100,2],[98,3,100,9],[101,0,101,1],[101,5,101,6]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2025年12月)"]
["监测单位：青岛海诚水质监测技术有限公司",{"$nulls":3},"采样日期：2025-12-01～2025-12-03",null,null,"填表日期： 2026-01-04"]
["序号","检验项目","单位","国家标准","出厂水",null,null,"管网水"]
[{"$nulls":4},"崂山水厂","白沙河水厂","仙家寨水厂","辛家庄","杭州路","太平路"]
[]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"砷","mg/L","≤0.01","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050"]
[5,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[6,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[7,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025"]
[8,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[9,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[10,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[11,"氟化物","mg/L","≤1.0",0.31,0.49,0.48,0.77,0.44,0.39]
[12,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10",2.39,2.86,6.74,4.77,3.55,4.57]
[13,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06",0.00367,"<0.00030","<0.00030",0.00048,"<0.00030",0.00051]
[14,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003"]
[15,"溴酸盐","mg/L","≤0.01","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
[16,"氯酸盐","mg/L","≤0.7",0.14,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06]
[17,"色度","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[18,"浑浊度","NTU","≤1",0.17,0.14,0.15,0.22,0.18,0.24]
[19,"臭和味","-","无异臭、异味",0,0,0,0,0,0]
[20,"肉眼可见物","-","无","无","无","无","无","无","无"]
[21,"pH","无量纲","不小于6.5且不大于8.5",7.96,7.96,7.95,7.83,7.94,7.89]
[22,"铝","mg/L","≤0.2","<0.050",0.058,"<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[23,"铁","mg/L","≤0.3","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[24,"锰","mg/L","≤0.1","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[25,"铜","mg/L","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[26,"锌","mg/L","≤1.0","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[27,"氯化物","mg/L","≤250",13.07,103.4,119.1,111.5,108.1,112.7]
[28,"硫酸盐","mg/L","≤250",22.05,{"v":143,"d":"143.0"},163.1,140.9,138.7,138.8]
[29,"溶解性总固体","mg/L","≤1000",164,540,662,582,554,576]
[30,"总硬度","mg/L","≤450",86.9,259.9,341.9,280.6,266.2,280.2]
[31,"高锰酸盐指数（以O₂计）","mg/L","≤3",1.37,1.63,{"v":1.8,"d":"1.80"},1.77,{"v":1.7,"d":"1.70"},1.62]
[32,"挥发酚类","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[33,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[34,"总α放射性","Bq/L","≤0.5（指导值）","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01"]
[35,"总β放射性","Bq/L","≤1（指导值）","<0.001","<0.001","0.034±0.002","<0.001","<0.001","<0.001"]
[36,"游离氯","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05",0.78,0.79,0.75,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.22,0.05]
[37,"贾第鞭毛虫","个/10L","<1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[38,"隐孢子虫","个/10L","<1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[39,"锑","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[40,"钡","mg/L","≤0.7","<0.050",0.091,0.102,0.089,0.088,0.086]
[41,"铍","mg/L","≤0.002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[42,"硼","mg/L","≤1.0","<0.050",0.129,0.118,0.156,0.143,0.179]
[43,"钼","mg/L","≤0.07","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[44,"镍","mg/L","≤0.02","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[45,"银","mg/L","≤0.05","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[46,"铊","mg/L","≤0.0001","<0.00001","<0.00001","<0.00001","<0.00001","<0.00001","<0.00001"]
[47,"一氯二溴甲烷","mg/L","≤0.1",{"v":1.07E-3,"d":"0.00107"},{"v":2.33E-3,"d":"0.00233"},0.00422,0.0161,0.0148,0.0237]
[48,"二氯一溴甲烷","mg/L","≤0.06",{"v":0.0016,"d":"0.00160"},"<0.00028",0.00057,{"v":0.004,"d":"0.00400"},0.00325,0.00592]
[49,"二氯乙酸","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[50,"1，2-二氯乙烷","mg/L","≤0.03","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024"]
[51,"二氯甲烷","mg/L","≤0.02","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012"]
[52,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）","无量纲","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1",0.101,0.065,0.115,0.428,{"v":0.4,"d":"0.400"},0.676]
[53,"三氯乙酸","mg/L","≤0.1","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[54,"2，4，6-三氯酚","mg/L","≤0.2","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054"]
[55,"三溴甲烷","mg/L","≤0.1","<0.00052",{"v":3.65E-3,"d":"0.00365"},{"v":6.11E-3,"d":"0.00611"},0.0192,0.0195,0.0332]
[56,"七氯","mg/L","≤0.0004","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[57,"马拉硫磷","mg/L","≤0.25","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017"]
[58,"五氯酚","mg/L","≤0.009","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027"]
[59,"六氯苯","mg/L","≤0.001","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046"]
[60,"乐果","mg/L","≤0.006","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021"]
[61,"灭草松","mg/L","≤0.3","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
[62,"百菌清","mg/L","≤0.01","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042"]
[63,"呋喃丹","mg/L","≤0.007","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[64,"毒死蜱","mg/L","≤0.03","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200"]
[65,"草甘膦","mg/L","≤0.7","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044"]
[66,"敌敌畏","mg/L","≤0.001","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045"]
[67,"莠去津","mg/L","≤0.002","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036"]
[68,"溴氰菊酯","mg/L","≤0.02","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232"]
[69,"2，4-滴","mg/L","≤0.03","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533"]
[70,"二甲苯","mg/L","≤0.5","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083"]
[71,"1，1-二氯乙烯","mg/L","≤0.03","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012"]
[72,"1，2-二氯乙烯","mg/L","≤0.05","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275"]
[73,"1，4-二氯苯","mg/L","≤0.3","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012"]
[74,"三氯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026"]
[75,"三氯苯","mg/L","≤0.02","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011"]
[76,"六氯丁二烯","mg/L","≤0.0006","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
[77,"丙烯酰胺","mg/L","≤0.0005","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010"]
[78,"四氯乙烯","mg/L","≤0.04","<0.00007","<0.00007","<0.00007","<0.00007","<0.00007","<0.00007"]
[79,"甲苯","mg/L","≤0.7","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
[80,"邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯","mg/L","≤0.008",{"v":2.8E-3,"d":"0.00280"},{"v":2.66E-3,"d":"0.00266"},0.00286,{"v":2.98E-3,"d":"0.00298"},{"v":0.0021,"d":"0.00210"},0.00336]
[81,"环氧氯丙烷","mg/L","≤0.0004","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006"]
[82,"苯","mg/L","≤0.01","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016"]
[83,"苯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016"]
[84,"苯并（a）芘","mg/L","≤0.00001","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010"]
[85,"氯乙烯","mg/L","≤0.001","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068"]
[86,"氯苯","mg/L","≤0.3","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016"]
[87,"微囊藻毒素-LR","mg/L","≤0.001","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[88,"氨（以N计）","mg/L","≤0.5","<0.02",0.07,0.09,0.08,0.09,0.11]
[89,"钠","mg/L","≤200",14.92,83.92,90.38,85.33,88.48,89.81]
[90,"土臭素","mg/L","≤0.00001","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020",{"v":2.3E-6,"d":"0.0000023"},{"v":2.2e-06,"d":"0.0000022"},"<0.0000020"]
[91,"2-甲基异莰醇","mg/L","≤0.00001","<0.0000020","<0.0000020",{"v":3.3e-06,"d":"0.0000033"},{"v":3e-06,"d":"0.0000030"},{"v":2.4e-06,"d":"0.0000024"},{"v":2.8e-06,"d":"0.0000028"}]
[92,"乙草胺","mg/L","≤0.02","<0.000020","<0.000020","<0.000020","<0.000020","<0.000020","<0.000020"]
[93,"高氯酸盐","mg/L","≤0.07","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
["水质评价",null,null,"海润集团出厂水、管网水《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 内检测项目均符合标准要求。"]
[]
[]
["签发:杨波",{"$nulls":4},"审核：孙朝杰",null,null,"制表:于婷婷"]