{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[19,0,19,10],[20,0,20,10],[21,0,21,10]]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["取样日期：2026-01-21"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味\n(-)","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物\n(-)","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.17","<5","0","0.85","未检出","未检出","1.48","无","未检出"]
[2,"白沙河水厂","0.10","<5","0","0.79","未检出","未检出","1.72","无","未检出"]
[3,"仙家寨水厂","0.15","<5","0","0.79","未检出","未检出","1.71","无","未检出"]
["管网水"]
[4,"山西路","0.14","<5","0","0.30","未检出","未检出","1.67","--","--"]
[5,"泰山路","0.23","<5","0","0.27","未检出","未检出","1.89","--","--"]
[6,"长春路","0.12","<5","0","0.46","未检出","未检出","1.62","--","--"]
[7,"水清沟","0.27","<5","0","0.17","未检出","未检出","1.99","--","--"]
[8,"板桥坊","0.16","<5","0","0.64","未检出","未检出","1.97","--","--"]
[9,"平安路","0.14","<5","0","0.45","未检出","未检出","2.08","--","--"]
[10,"沧口公园","0.18","<5","0","0.52","未检出","未检出","1.93","--","--"]
[11,"达翁小区","0.14","<5","0","0.38","未检出","未检出","1.96","--","--"]
[12,"鲁信长春","0.21","<5","0","0.28","未检出","未检出","1.88","--","--"]