{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["出厂水合格率","管网水、出厂水月检分析"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"出厂水合格率","index":0,"n_rows":20,"n_cols":30,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,29],[1,5,1,8],[1,12,1,14],[2,0,2,10],[2,19,2,29],[4,0,7,2],[4,3,5,5],[4,6,5,8],[4,9,5,11],[4,12,5,14],[4,15,5,17],[4,18,5,20],[4,21,5,23],[4,24,4,26],[4,27,5,29],[5,24,5,26],[6,5,7,5],[6,8,7,8],[6,11,7,11],[6,14,7,14],[6,17,7,17],[6,20,7,20],[6,23,7,23],[6,26,7,26],[6,29,7,29],[8,1,8,2],[9,1,11,1],[12,1,12,2],[13,1,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[13,11,14,11],[13,12,14,12],[13,13,14,13],[13,14,14,14],[13,15,14,15],[13,16,14,16],[13,17,14,17],[13,18,14,18],[13,19,14,19],[13,20,14,20],[13,21,14,21],[13,22,14,22],[13,23,14,23],[13,24,14,24],[13,25,14,25],[13,26,14,26],[13,27,14,27],[13,28,14,28],[13,29,14,29],[15,1,17,1],[18,1,18,2],[19,1,19,5],[19,13,19,18],[19,25,19,29]]}
["海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2015年4月）"]
[]
["监测部门：供水水质监测中心",{"$nulls":18},"                     填表日期：2015年5月3日"]
[]
["                                             单位            指  标                                                                        ",null,null,"总大肠菌群",null,null,"耐热大肠菌群",null,null,"菌落总数",null,null,"色度",null,null,"浑浊度",null,null,"臭和味",null,null,"肉眼可见物",null,null,"耗氧量",null,null,"余氯"]
[{"$nulls":24},"（CODMn法，以O2计）"]
[{"$nulls":3},"合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%"]
[{"$nulls":3},"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次"]
["     本","崂山水厂",null,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100]
[null,"中法海润","白沙河水厂",30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100]
[null,null,"仙家寨水厂",30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100,30,30,100]
["     月",null,"小计",{"$f":"SUM(D10:D11)","v":60},{"$f":"SUM(E10:E11)","v":60},100,{"$f":"SUM(G10:G11)","v":60},{"$f":"SUM(H10:H11)","v":60},100,{"$f":"SUM(J10:J11)","v":60},{"$f":"SUM(K10:K11)","v":60},100,{"$f":"SUM(M10:M11)","v":60},{"$f":"SUM(N10:N11)","v":60},100,{"$f":"SUM(P10:P11)","v":60},{"$f":"SUM(Q10:Q11)","v":60},100,{"$f":"SUM(S10:S11)","v":60},{"$f":"SUM(T10:T11)","v":60},100,{"$f":"SUM(V10:V11)","v":60},{"$f":"SUM(W10:W11)","v":60},100,{"$f":"SUM(Y10:Y11)","v":60},{"$f":"SUM(Z10:Z11)","v":60},100,{"$f":"SUM(AB10:AB11)","v":60},{"$f":"SUM(AC10:AC11)","v":60},100]
[null,"总计",null,{"$f":"D9+D12","v":90},{"$f":"E9+E12","v":90},100,{"$f":"G9+G12","v":90},{"$f":"H9+H12","v":90},100,{"$f":"J9+J12","v":90},{"$f":"K9+K12","v":90},100,{"$f":"M9+M12","v":90},{"$f":"N9+N12","v":90},100,{"$f":"P9+P12","v":90},{"$f":"Q9+Q12","v":90},100,{"$f":"S9+S12","v":90},{"$f":"T9+T12","v":90},100,{"$f":"V9+V12","v":90},{"$f":"W9+W12","v":90},100,{"$f":"Y9+Y12","v":90},{"$f":"Z9+Z12","v":90},100,{"$f":"AB9+AB12","v":90},{"$f":"AC9+AC12","v":90},100]
["累","崂山水厂",null,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100]
[]
[null,"中法海润","白沙河水厂",120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100]
[null,null,"仙家寨水厂",120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100,120,120,100]
[null,null,"小计",{"$f":"SUM(D16:D17)","v":240},{"$f":"SUM(E16:E17)","v":240},100,{"$f":"SUM(G16:G17)","v":240},{"$f":"SUM(H16:H17)","v":240},100,{"$f":"SUM(J16:J17)","v":240},{"$f":"SUM(K16:K17)","v":240},100,{"$f":"SUM(M16:M17)","v":240},{"$f":"SUM(N16:N17)","v":240},100,{"$f":"SUM(P16:P17)","v":240},{"$f":"SUM(Q16:Q17)","v":240},100,{"$f":"SUM(S16:S17)","v":240},{"$f":"SUM(T16:T17)","v":240},100,{"$f":"SUM(V16:V17)","v":240},{"$f":"SUM(W16:W17)","v":240},100,{"$f":"SUM(Y16:Y17)","v":240},{"$f":"SUM(Z16:Z17)","v":240},100,{"$f":"SUM(AB16:AB17)","v":240},{"$f":"SUM(AC16:AC17)","v":240},100]
["计","总计",null,{"$f":"D14+D18","v":360},{"$f":"E14+E18","v":360},100,{"$f":"G14+G18","v":360},{"$f":"H14+H18","v":360},100,{"$f":"J14+J18","v":360},{"$f":"K14+K18","v":360},100,{"$f":"M14+M18","v":360},{"$f":"N14+N18","v":360},100,{"$f":"P14+P18","v":360},{"$f":"Q14+Q18","v":360},100,{"$f":"S14+S18","v":360},{"$f":"T14+T18","v":360},100,{"$f":"V14+V18","v":360},{"$f":"W14+W18","v":360},100,{"$f":"Y14+Y18","v":360},{"$f":"Z14+Z18","v":360},100,{"$f":"AB14+AB18","v":360},{"$f":"AC14+AC18","v":360},100]
[null,"单位负责人：王晓芳",{"$nulls":11},"审核：郭晓月",{"$nulls":9},"         制表：谭文帅",null,"       制表：王玮"]

{"sheet":"管网水、出厂水月检分析","index":1,"n_rows":59,"n_cols":10,"rows_kept":59,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,2],[1,5,1,6],[1,7,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,6],[2,7,2,9],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[54,0,57,2],[54,3,57,9],[58,0,58,1],[58,4,58,6]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2015年4月)"]
["监测部门：供水水质监测中心",{"$nulls":4},"采样日期：2015.4.2~3",null,"           填表日期：2015.5.3"]
["序号","项目","单位","标准","出厂水",null,null,"管网水"]
[{"$nulls":4},"崂山水厂","中法海润",null,"辛家庄","杭州路","太平路"]
[{"$nulls":5},"白沙河\n水厂","仙家寨水厂"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100m L","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"耐热大肠菌群","CFU/100m L","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"大肠埃希氏菌","CFU/100m L","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"菌落总数","CFU/m L","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[5,"砷","mg/L","≤0.01","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[6,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[7,"铬(六价)","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004",0.005,0.007,"<0.004","<0.004"]
[8,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025"]
[9,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[10,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[11,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[12,"氟化物","mg/L","≤1.0",0.33,0.69,0.89,0.74,0.74,0.77]
[13,"硝酸盐(以N计)","mg/L","≤10地下水源限制时为20",1.84,4.41,5.48,4.75,4.62,4.78]
[14,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06",0.0106,0.0055,0.0084,0.0096,0.0096,{"v":0.01,"d":"0.0100"}]
[15,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003"]
[16,"色度","铂钴色度单位","≤15 ","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[17,"浑浊度","NTU","≤1，水源与净水技术条件限制时≤3",{"v":0.2,"d":"0.20"},0.13,0.14,{"v":0.4,"d":"0.40"},0.22,0.51]
[18,"臭和味",null,"无异臭、异味",0,0,0,0,0,0]
[19,"肉眼可见物",null,"无","无","无","无","无","无","无"]
[20,"pH",null,"不小于6.5且不大于8.5",{"v":7.6,"d":"7.60"},7.94,7.78,8.03,{"v":8.1,"d":"8.10"},7.97]
[21,"铝","mg/L","≤0.2",0.019,0.038,0.023,0.043,0.042,0.045]
[22,"铁","mg/L","≤0.3",0.06,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[23,"锰","mg/L","≤0.1","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[24,"铜","mg/L","≤1.0","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
[25,"锌","mg/L","≤1.0","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[26,"氯化物","mg/L","≤250",20.3,109.3,88.2,100.9,{"v":109,"d":"109.0"},104.8]
[27,"硫酸盐","mg/L","≤250",39.8,170.6,162.6,{"v":164,"d":"164.0"},173.9,170.7]
[28,"溶解性总固体","mg/L","≤1000",170,593,548,582,598,591]
[29,"总硬度                （以CaCO3计）","mg/L","≤450",100.1,276.6,300.7,283.5,296.7,285.1]
[30,"永久硬度","mg/L","无",41.1,131.6,206.7,162.5,158.7,154.1]
[31,"碳酸盐硬度","mg/L","无",59,145,94,121,138,131]
[32,"负硬度","mg/L","无",0,0,0,0,0,0]
[33,"耗氧量           （CODMn法，以O2计）","mg/L","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5",2.44,2.34,2.44,2.36,{"v":2.6,"d":"2.60"},2.42]
[34,"挥发酚类    （以苯酚计）","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[35,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[36,"总α放射性","Bq/L","≤0.5","<0.01","<0.01",0.01,0.03,"<0.01","<0.01"]
[37,"总β放射性","Bq/L","≤1",0.036,0.044,0.091,0.036,0.069,0.037]
[38,"氯气与游离氯制剂（游离氯）","mg/L","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05",{"v":0.6,"d":"0.60"},0.54,0.64,0.12,0.15,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[39,"三卤甲烷（总量）",null,"≤1",0.32,0.37,0.44,0.57,0.59,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[40,"三溴甲烷","mg/L","≤0.1","<0.0060","<0.0060","<0.0060","<0.0060","<0.0060","<0.0060"]
[41,"一溴二氯甲烷","mg/L","≤0.06",0.0059,0.0089,0.0106,0.0141,0.0148,0.0148]
[42,"二溴一氯甲烷","mg/L","≤0.1","<0.0030",0.0099,0.0098,0.0147,0.0154,0.0152]
[43,"丙烯酰胺","mg/L","≤0.0005","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005"]
[44,"三氯乙醛","mg/L","≤0.01","<0.0010",0.0011,0.0031,"——","——","——"]
[45,"乙苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050","——","——","——"]
[46,"二甲苯","mg/L","≤0.5","<0.0075","<0.0075","<0.0075","——","——","——"]
[47,"甲苯","mg/L","≤0.7","<0.0050","<0.0050","<0.0050","——","——","——"]
[48,"苯","mg/L","≤0.01","<0.0050","<0.0050","<0.0050","——","——","——"]
[49,"苯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.0050","<0.0050","<0.0050","——","——","——"]
["水质评价",null,null,"           海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。"]
[]
[]
[]
["单位负责人:王晓芳",{"$nulls":3},"审核:郭晓月",{"$nulls":4},"制表:王玮"]