{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["出厂水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"出厂水合格率","index":0,"n_rows":18,"n_cols":30,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,29],[1,0,1,10],[1,19,1,29],[2,0,5,2],[2,3,3,5],[2,6,3,8],[2,9,3,11],[2,12,3,14],[2,15,3,17],[2,18,3,20],[2,21,3,23],[2,24,2,26],[2,27,3,29],[3,24,3,26],[4,5,5,5],[4,8,5,8],[4,11,5,11],[4,14,5,14],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,23,5,23],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[6,1,6,2],[7,1,9,1],[10,1,10,2],[11,1,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11],[11,12,12,12],[11,13,12,13],[11,14,12,14],[11,15,12,15],[11,16,12,16],[11,17,12,17],[11,18,12,18],[11,19,12,19],[11,20,12,20],[11,21,12,21],[11,22,12,22],[11,23,12,23],[11,24,12,24],[11,25,12,25],[11,26,12,26],[11,27,12,27],[11,28,12,28],[11,29,12,29],[13,1,15,1],[16,1,16,2],[17,1,17,5],[17,13,17,18],[17,25,17,29]]}
["海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2017年12月）"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":18},"                     填表日期：2018年1月2日"]
["                                             单位            指  标                                                                        ",null,null,"总大肠菌群",null,null,"耐热大肠菌群",null,null,"菌落总数",null,null,"色度",null,null,"浑浊度",null,null,"臭和味",null,null,"肉眼可见物",null,null,"耗氧量",null,null,"余氯"]
[{"$nulls":24},"（CODMn法，以O2计）"]
[{"$nulls":3},"合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%"]
[{"$nulls":3},"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次"]
["     本","崂山水厂",null,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100]
[null,"中法海润","白沙河水厂",31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100]
[null,null,"仙家寨水厂",31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100]
["     月",null,"小计",{"$f":"SUM(D8:D9)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(J8:J9)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(P8:P9)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(V8:V9)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(AB8:AB9)","v":62},{"$f":"SUM(AC8:AC9)","v":62},100]
[null,"总计",null,{"$f":"D7+D10","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"J7+J10","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"P7+P10","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"V7+V10","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"AB7+AB10","v":93},{"$f":"AC7+AC10","v":93},100]
["累","崂山水厂",null,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100]
[]
[null,"中法海润","白沙河水厂",365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100]
[null,null,"仙家寨水厂",365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100,365,365,100]
[null,null,"小计",{"$f":"SUM(D14:D15)","v":730},730,100,730,730,100,{"$f":"SUM(J14:J15)","v":730},730,100,730,730,100,{"$f":"SUM(P14:P15)","v":730},730,100,730,730,100,{"$f":"SUM(V14:V15)","v":730},730,100,730,730,100,{"$f":"SUM(AB14:AB15)","v":730},{"$f":"SUM(AC14:AC15)","v":730},100]
["计","总计",null,{"$f":"D12+D16","v":1095},1095,100,1095,1095,100,{"$f":"J12+J16","v":1095},1095,100,1095,1095,100,{"$f":"P12+P16","v":1095},1095,100,1095,1095,100,{"$f":"V12+V16","v":1095},1095,100,1095,1095,100,{"$f":"AB12+AB16","v":1095},{"$f":"AC12+AC16","v":1095},100]
[null,"单位负责人：王晓芳",{"$nulls":11},"审核：栾洪文",{"$nulls":9},"         制表：谭文帅",null,"       制表：陈瀚"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":117,"n_cols":10,"rows_kept":117,"merged":[[0,8,0,9],[1,0,1,2],[1,3,1,6],[1,7,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,6],[2,7,2,9],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[112,0,115,2],[112,3,115,9],[116,0,116,1],[116,4,116,5]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2017年12月)"]
["监测部门：青岛监测站",null,null,"采样日期：2017.12.04-2017.12.11",{"$nulls":3},"填表日期：2018年1月2日"]
["序号","项目","单位","标准","出厂水",null,null,"管网水"]
[{"$nulls":4},"中法海润",null,"崂山水厂","辛家庄","杭州路","太平路"]
[{"$nulls":4},"白沙河水厂","仙家寨水厂"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"耐热大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[5,"砷","mg/L","≤0.01","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[6,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[7,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[8,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025"]
[9,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","0.0001"]
[10,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[11,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[12,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.86","0.78","0.37","0.81","0.93","0.84"]
[13,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10地下水源限制时为20","0.69","0.92","2.44","0.84","0.75","0.78"]
[14,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","0.0115","<0.0030","0.0237","0.0117","0.0060","0.0068"]
[15,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003"]
[16,"溴酸盐","mg/L","≤0.01","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
[17,"甲醛","mg/L","≤0.9","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[18,"色度","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[19,"浑浊度","NTU","≤1，水源与净水技术条件限制时≤3","0.15","0.15","0.20","0.26","0.40","0.21"]
[20,"臭和味","--","无异臭、异味","0","0","0","0","0","0"]
[21,"肉眼可见物","--","无","无","无","无","无","无","无"]
[22,"pH","--","不小于6.5且不大于8.5","7.73","7.72","7.56","7.68","7.85","7.74"]
[23,"铝","mg/L","≤0.2","0.0960","0.1757","0.0183","0.1059","0.1382","0.1026"]
[24,"铁","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[25,"锰","mg/L","≤0.1","<0.0500","<0.0500","<0.0500","<0.0500","<0.0500","<0.0500"]
[26,"铜","mg/L","≤1.0","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","0.0262"]
[27,"锌","mg/L","≤1.0","<0.0500","0.1337","<0.0500","<0.0500","<0.0500","<0.0500"]
[28,"氯化物","mg/L","≤250","172.2","144.9","29.1","160.3","169.3","165.9"]
[29,"硫酸盐","mg/L","≤250","231.1","187.8","48.9","213.0","230.7","220.5"]
[30,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","740","680","224","740","772","666"]
[31,"总硬度（以CaCO₃计）","mg/L","≤450","335.3","283.3","128.8","290.5","300.1","280.1"]
[32,"耗氧量（CODMn法，以O₂计）","mg/L","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5","2.69","2.06","2.04","2.33","2.58","2.41"]
[33,"挥发酚","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[34,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[35,"总α放射性","Bq/L","≤0.5","0.02","<0.01","0.01","<0.01","<0.01","<0.01"]
[36,"总β放射性","Bq/L","≤1","<0.001","<0.001","<0.001","0.047","<0.001","<0.001"]
[37,"氯气及游离氯制剂（游离氯）","mg/L","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","0.77","0.85","0.75","0.26","0.27","0.06"]
[38,"贾第鞭毛虫","个/10L","＜1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[39,"隐孢子虫","mg/L","＜1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[40,"锑","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[41,"钡","mg/L","≤0.7","0.1512","0.1325","0.0305","0.1393","0.1466","0.1421"]
[42,"铍","mg/L","≤0.002","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[43,"钼","mg/L","≤0.07","0.0076","0.0047","0.0041","0.0059","0.0064","0.0067"]
[44,"镍","mg/L","≤0.02","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[45,"银","mg/L","≤0.05","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[46,"铊","mg/L","≤0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[47,"氯化氰","mg/L","≤0.07","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01"]
[48,"一氯二溴甲烷","mg/L","≤0.1","0.0263","0.0066","<0.0030","0.0295","0.0246","0.0235"]
[49,"二氯一溴甲烷","mg/L","≤0.06","0.0240","0.0032","0.0127","0.0240","0.0152","0.0168"]
[50,"二氯乙酸","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[51,"1，2-二氯乙烷","mg/L","≤0.03","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[52,"二氯甲烷","mg/L","≤0.02","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[53,"三卤甲烷（总量）","--","该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1","0.93","0.17","0.65","0.99","0.71","0.71"]
[54,"1，1，1-三氯乙烷","mg/L","≤2","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[55,"三氯乙酸","mg/L","≤0.1","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[56,"三氯乙醛","mg/L","≤0.01","0.0054","<0.0010","<0.0010","0.0052","<0.0010","<0.0010"]
[57,"2，4，6-三氯酚","mg/L","≤0.2","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054"]
[58,"三溴甲烷","mg/L","≤0.1","0.0073","<0.0060","<0.0060","0.0100","0.0112","0.0085"]
[59,"七氯","mg/L","≤0.0004","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[60,"马拉硫磷","mg/L","≤0.25","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[61,"五氯酚","mg/L","≤0.009","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027"]
[62,"六六六","mg/L","≤0.005","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[63,"六氯苯","mg/L","≤0.001","<0.00002","<0.00002","0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002"]
[64,"乐果","mg/L","≤0.08","0.0023","0.0008","0.0019","0.0015","0.0020","0.0018"]
[65,"对硫磷","mg/L","≤0.003","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[66,"灭草松","mg/L","≤0.3","0.000060","0.000050","0.000050","0.000050","0.000060","0.000060"]
[67,"甲基对硫磷","mg/L","≤0.02","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[68,"百菌清","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[69,"呋喃丹","mg/L","≤0.007","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003"]
[70,"林丹","mg/L","≤0.002","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[71,"毒死蜱","mg/L","≤0.03","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[72,"草甘膦","mg/L","≤0.7","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044"]
[73,"敌敌畏","mg/L","≤0.001","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005"]
[74,"莠去津","mg/L","≤0.002","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[75,"溴氰菊酯","mg/L","≤0.02","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[76,"2，4-滴","mg/L","≤0.03","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[77,"滴滴涕","mg/L","≤0.001","<0.0002","<0.0002","0.0003","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[78,"乙苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[79,"二甲苯（总量）","mg/L","≤0.5","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075"]
[80,"1，1-二氯乙烯","mg/L","≤0.03","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[81,"1，2-二氯乙烯","mg/L","≤0.05","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[82,"1，2-二氯苯","mg/L","≤1","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[83,"1，4-二氯苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[84,"三氯乙烯","mg/L","≤0.07","0.0032","<0.0030","<0.0030","0.0031","<0.0030","0.0030"]
[85,"三氯苯","mg/L","≤0.02","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075"]
[86,"六氯丁二烯","mg/L","≤0.0006","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[87,"丙烯酰胺","mg/L","≤0.0005","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002"]
[88,"四氯乙烯","mg/L","≤0.04","0.0022","<0.0012","<0.0012","0.0022","<0.0012","<0.0012"]
[89,"甲苯","mg/L","≤0.7","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[90,"邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯","mg/L","≤0.008","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[91,"环氧氯丙烷","mg/L","≤0.0004","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002"]
[92,"苯","mg/L","≤0.01","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[93,"苯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[94,"苯并（a）芘","mg/L","≤0.00001","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010"]
[95,"氯乙烯","mg/L","≤0.005","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[96,"氯苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[97,"微囊藻毒素-LR","mg/L","≤0.001","<0.000014","<0.000014","<0.000014","<0.000014","<0.000014","<0.000014"]
[98,"氨氮（以N计）","mg/L","≤0.5","0.21","0.23","0.13","0.24","0.19","0.22"]
[99,"硫化物","mg/L","≤0.02","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02"]
[100,"钠","mg/L","≤200","112.74","95.88","15.05","98.10","107.93","105.62"]
[101,"亚硝酸盐","mg/L","≤1","<0.001","0.001","<0.001","0.001","0.001","0.002"]
[102,"石油类","mg/L","≤0.3","<0.04","<0.04","<0.04","<0.04","<0.04","<0.04"]
[103,"多环芳烃","mg/L","≤0.002","<0.0000097","<0.0000097","<0.0000097","<0.0000097","<0.0000097","<0.0000097"]
[104,"总有机碳","mg/L","≤5","2.34","2.14","1.46","1.99","1.93","1.83"]
[105,"永久硬度","mg/L","无","202.3","145.3","66.8","156.5","164.1","146.1"]
[106,"碳酸盐硬度","mg/L","无","133","138","62","134","136","134"]
[107,"负硬度","mg/L","无","0","0","0","0","0","0"]
["水质评价",null,null,"海润集团公司的出厂水和管网水所检项目，均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。"]
[]
[]
[]
["单位负责人:王晓芳",{"$nulls":3},"审核：栾洪文",{"$nulls":3},"制表:陈瀚"]